

内蒙古自治区
区域评估范围内项目涉水许可承诺书











申请人（盖章）：赤峰融丰源环保科技有限公司

申请日期：2026年7月



	申请人基本情况
	统一社会信用代码（身份证号码）
	91150424MAK540B69H
	法定代表人
	张中龙 

	
	住所（住址）
	内蒙古自治区赤峰市林西县林西工业园区
	邮	编
	025250

	
	项目地址
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	行业类别
	C4210 金属废料和碎屑加工处理

	
	联系人
	张宗兴
	联系人手机号码
	15806097878

	
	共同申请人1
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码
（身份证号码）
	

	
	共同申请人n
	单位名称（个人姓名）
	
	份额
	%

	
	
	统一社会信用代码（身份证号码）
	

	区域情况
	区域名称
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	区域评估审查机关，文号、审查意见、时间
	审查机关：内蒙古自治区水利厅
审查文号：内水资〔2025〕34号
审查意见：《报告》根据工业园区所在区域水资源条件进行了水资源配置。
规划水平年工业园区生活取水水源为地下水(由林西县供水管网改扩建工程自来水和新兴建材区生活集中供水工程自来水供给) , 生产取水水源为再生水 (由林西县益兴污水处理厂、林西县通源水净化有限公司污水处理工程和新城子特色小镇污水处理厂供给) 、 地表水 (由东台子水库工程和南门外水库工程供给) 和地下水 (由林西县供水管网改扩建工程自来水供给, 仅供农畜产品加工区农畜产品企业生产使用)，绿化、道路浇洒用水取水水源为再生水 ( 由林西县益兴污水处理厂、林西县通源水净化有限公司污水处理工程和新城子特色小镇污水处理厂供给)。水资源配置基本合理。
《报告》在开发区现状用水水平及合理性评价的基础上，根据园区总体规划进行了需水预测，《报告书》提出的需水预测和可供水量分析。近期规划水平年2025年总需水量为567.24万m³/a，其中生活24.31万m³/a、生产519.59万m³/a、其他用水24.31万m³/a；中期规划水平年2030年总需水量为1192.83万m³/a，其中生活28.26万m³/a、生产1132.75万m³/a、绿化及道路喷洒31.82万m3/a。远期规划水平年 2035 年总需水量为 1289. 72 万m3/a，其中生活需水33.51万m³/a、生产需水1219.06万m³/a,绿化及道路喷洒37.15万m³/a。
考虑各种损失后，工业园区2025年总可供水量为584.26万m³/a,其中再生水328.9万m³/a、地表水28.5万m³/a、地下水226.86万m³/a;2030年总可供水量为1228.61万m³/a,其中再生水697.35万m³/a、地表水300.33万m³/a、地下水230.93万m³/a;2035年总可供水量为1328.41万m³/a,其中再生水790.07万m³/a、地表水302万m³/a、地下水236.34万m³/a。
根据水资源优化配置原则进行供需平衡分析，工业园区规划水平年2025年、2030年、2035年可供水量均能够满足规划用水需求。预测成果基本合理。工业园区生产、 生活污废水经开发区污水处理厂处理后回用，不外排。不会对区域水资源、水生态以及其他取用水户产生明显影响。
审查时间：2025年3月9日

	项目基本
情况
	项目名称
	赤峰融丰源环保科技有限公司年综合回收利用40万吨多金属废料建设项目

	
	项目性质
	☑新建     口改建、扩建    口其他

	
	建设项目立项批准部门
	林西县发展和改革委员会：2603-150424-04-01-458177

	
	项目概况
	项目位于内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区），地理坐标：东经 118°06′16.94″，北纬 42°33′10.50″，项目总占地面积 168.66 亩，总建筑面积 66952.17 平方米，分为两期建设：一期新建铅铋富集生产线 2 条、铜富集生产线 1 条、粗铅精炼生产线 1 条，并配套原辅料贮存设施、环保设施和办公、生活设施；二期新建铅铋富集生产线 1 条、铜富集生产线 2 条和稀贵金属生产线 1 条。项目建成后，达到年综合回收利用 40 万吨（干基）多金属废料生产规模。
项目总投资 45763.85 万元；一期劳动定员 300 人，二期新增劳动定员 100 人，全厂合计 400 人，实行三班两倒、24 小时连续生产，年运行 300 天。生产用水全部取用园区再生水，涵盖炉渣水淬、湿法提纯、烟气脱硫、配料清洗、循环冷却补水、车间清洗、厂区绿化工序，全部采用循环回用、仅补充蒸发损耗，生产废水不外排；生活用水取用园区市政自来水。项目 2026 年 4 月开工，一期同期启动，二期计划 2027 年 3-5 月建设。

	承诺书公示网址
	http://www.linxixian.gov.cn/

	公示期间公众意见处理说明
	

	运行期年取水量（合计）
	26.5711万m3

	水源1
	水源类型
	□地表水   地下水 （□矿泉水 □地热水）  其他

	
	取水地点
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	取水口位置
	园区再生水管网预留口，坐标：东经118°5′47.037″，北纬43°32′58.805″

	
	年取水量
	年取水量253710.63m3。
本项目运行期生产用水全部采用园区再生水，生产用水包括：炉渣水淬用水、湿法提纯用水、烟气脱硫用水、配料清洗用水、循环冷却系统补水、车间清洗用水及厂区绿化用水。所有生产用水均采用循环回用、仅补损耗模式，无工艺废水外排，年运行 300 天。
一期工程生产用水量：172287.63m³/a；二期工程生产用水量：81423m³/a；全厂生产总用水量：253710.63m³/a。

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸□坝□渠道□人工河道□虹吸管□水泵□水井□水电站其他

	取水用途
	生产用水

	水源2
	水源类型
	□地表水   地下水 （□矿泉水 □地热水）  其他

	
	取水地点
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	取水口位置
	园区自来水管网预留口，坐标：东经118°5′47.037″，北纬43°32′58.805″

	
	年取水量
	年取水量12000m3。
运行期生活用水水源为园区自来水管网。
项目一期劳动定员300人，生活用水定额按照《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）中城镇居民用水定额100L/（人・d）核定，则一期生活用水量9000m3/a。项目二期劳动定员100人，生活用水定额同样按照100L/（人・d）核定，则二期生活用水量3000m3/a。全厂生活用水合计：12000m3/a。

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸□坝□渠道□人工河道□虹吸管□水泵□水井□水电站其他

	取水用途
	生活用水

	施工期起止时间
	从2026年4月至2028年4月

	施工期取水量（合计）
	5904.94m3

	水源1
	水源类型
	□地表水     □地下水（□矿泉水 □地热水）    ☑其他

	
	取水地点
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	取水口位置
	园区再生水管网预留口，坐标：东经119°1′53.024″，北纬42°54′22.670″

	
	取水量
	本项目总建筑面积66952.17m2，项目建设期总计24个月（自2026年4月至2028年4月）。施工期用水主要包括施工混凝土用水、建筑装饰装修用水、混凝土养护用水。
生产用水水源为园区生产用水（再生水）公共供水管网水，在园区生产用水再生水供水管网覆盖到厂区前，项目以水罐车拉水方式保障施工期用水。
（一）混凝土用水
本项目施工期全部采用外购商品混凝土，施工现场不设置混凝土搅拌站，不开展现场混凝土搅拌作业，因此施工期无混凝土搅拌用水消耗。
（二）建筑装饰、装修用水
项目总建筑面积约66952.17m²，依据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025）建筑装饰、装修（行业代码E5010）用水定额，定额取值0.04m³/m²。
建筑装饰装修用水量=66952.17×0.04=2678.09m³。
（三）混凝土养护用水
项目施工采用外购成品商砼，根据《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）养护要求，结合本地区气候条件、施工浇筑节奏，养护周期取7～14d均值10d。项目混凝土有效浇筑面积按总建筑面积80%折算，有效浇筑面积=66952.17×80%=53561.74m²，采用行业养护用水定额0.03m³/m²。
混凝土养护用水量=53561.74×0.03=1606.85m³。
（四）总用水量
施工期生产总用水量=建筑装饰装修用水+混凝土养护用水=2678.09+1606.85=4284.94m³。

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	□闸 □坝 □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 其他

	水源2
	水源类型
	□地表水     □地下水（□矿泉水 □地热水）    ☑其他

	
	取水地点
	内蒙古赤峰林西工业园区（冶金化工区）

	
	取水口位置
	园区自来水管网预留口，坐标：东经119°1′53.024″，北纬42°54′22.670″

	
	取水量
	施工期生活用水量为1620m3。
项目施工期生活用水水源为园区自来水管网。项目施工期建筑工人约为60人，生活用水定额以《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2025）中城镇居民100/（人·d）的用水定额要求核定，年施工期270天，则施工期生活用水量为1620m3。

	
	取水工程（设施）类型（可多选）
	[bookmark: _GoBack]□闸 □坝 □渠道 □人工河道 □虹吸管 □水泵 □水井 □水电站 其他

	申请取水起始时间
	2026年7月8日
	期限
	5年

	计量方式
	☑管道计量口明渠计量口其他折算方式

	
	数据传输方式
	在线	□非在线

	节水措施
	成立节水领导小组，负责用水的日常管理。为杜绝管网渗漏，建设单位配备专职管理人员养护管网，同时每半年进行一次管网的全面检查。

	年退水量及退水地点
	项目污水包括生活污水与生产废水。
生活污水产生系数0.8，则排水量为9600m3/a（32m3/d）；生活污水采用地埋式一体化处理系统，处理工艺是：缺氧-好氧法处理，处理后排入园区污水管网。
生产废水的处理工艺是采用生物制剂+曝氧化法，废水回用于生产，不外排。
项目年退水量为9600m3。

	取水
许可
承诺
	（一）已知晓并严格遵守取用水管理相关法律、法规有关规定。
（二）项目竣工后，规范安装取用水计量设施并定期检定，保证正常运行，按申请批复的要求取用水。
（三）项目投产运行期间，严格按照取水申请审批要求取水，落实节水“三同时”制度，积极推广应用先进的节水工艺和技术，安装分级计量设施，一级计量率达到 100%、二级计量率达到95%以上，单位产品用水量达到用水定额标准。
（四）按规定申请年度用水计划并严格执行。
（五）所提供的所有资料或信息均合法、真实、有效，并对所提供的资料真实性负责。
（六）愿意承担作出不实承诺、未履行承诺、泄露国家机密的法律责任和失信责任。

申请人/法定代表人或委托代理人：（签字）

承诺单位：赤峰融丰源环保科技有限公司（单位名称、盖章）

2026年7月8日

	区域管理机构意见
	


单位：                      （盖章）
年    月     日

	审批部门许可决定
	上述承诺以及提交的材料完整，格式符合规定要求，准予许可。


单位：                       （盖章）
年    月     日


1.办理取水许可申请需填报区域管理机构和地方水行政主管部门意见。区域管理机构意见由开发区、工业园区、新区管理机构提出，农业取用水由苏木镇政府提出。
2.承诺书除规定盖章处外，填写单位名称处加盖单位公章；承诺书内容多页时，加盖骑缝章。本承诺书一式叁份，申请人、审批部门和水行政主管部门各留存一份。
3.凡是规定签字处必须本人签字或印章，不许代签或计算机打印。

1

